技术需求信息采集表17

| 需求名称 |  | 万和铝业深井铸造工艺监测及自动联锁系统 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术领域 |  | □信息□ 生物□航空航天□新材料□ 先进能源□现代农业 √先进制造□节能环保和资源综合利用□海洋□高技术服务 |  |  |
| 需求类型 |  | √技术难题 □合作开发 □合作兴办新企业 □金融服务 □科技服务 □其他 |  |  |
| 需求详细说明 | 需求内容 | 1、固定熔炼炉高温铝水出口设置机械式锁紧装置；倾动熔炼炉控制系统与铸造系统联锁，实现自动控流； 2、固定熔炼炉高温铝水出口和流槽接口位置配置液位传感器、报警装置，液位传感器与流槽紧急排放口的自动切断阀实现联锁；3、深井铸造结晶器等水冷元件的冷却水系统配置进出水温度、进水压力、进水流量监测和报警装置；监测和报警装置与铝水紧急排放口和紧急切断阀联锁，与倾动熔炼炉控制系统联锁；4、卷扬系统设置应急电源；液压铸造系统设置手动泄压系统。 |  |  |
|  | 预期目标 | 在停电、设备(水泵)故障等紧急情况实现安全生产，减少损失 |  |  |
| 投入预算 |  | 150万 |  |  |
| 发布有效期 |  | 2020.10.30-2021.10.30 |  |  |
| 院校合作经验 |  | √有，与院校合作过 □暂时没有 |  |  |
| 合作对象倾向 |  | □高校、研究院 □企业 √不限 □已有意向单位 |  |  |
| 保密要求 |  | √公开□涉密 |  |  |
| 单位名称 |  | 大冶市万和铝业有限责任公司 |  |  |
| 单位简介 |  | 万和铝业是集高档断桥隔热幕墙门窗、木纹转印金刚网一体窗、阳光房的设计、研发、定制生产与电泳涂装、粉末喷涂、氧化着色等通用型材，工业材，批发销售为一体的铝合金型材综合供应商。 |  |  |
| 联系人姓名 |  | 陈鹏（总经理） | 手机 | 15623863193 |
| 所在地区 |  | 湖北省大冶市 |  |  |
| 固定电话 |  |  | 电子邮箱 |  |
| 联系地址 |  | 湖北省大冶市还地桥工业园 |  |  |